定州市优威环保设备科技有限公司

一、 紫外线消毒介绍

紫外线杀菌波段主要介于200－300之间，其中以253.7nm波长的杀菌能力最强。当水或空气中的各种细菌病毒经过紫外线（253.7nm波长）照射区域时，紫外线穿透微生物的细胞膜和细胞核，破坏核酸（DNA或RNA）的分子键，使其失去复制能力或失去活性而死亡，从而在不使用任何化学药物的情况下杀灭水或空气中所有的细菌病毒。 紫外线消毒杀菌技术是国际上90年代末兴起的最新一代消毒技术。和其它消毒形式比紫外线消毒有如下优势

1、高效率杀菌:

紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%－99.9%的杀菌率。

2、高效杀菌广谱性:

紫外线杀菌的广谱性是最高的。它对几乎所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。

3、无二次污染:

紫外线杀菌不加入任何化学药剂，因此它不会对水体和周围环境产生二次污染。不改变水中任何成分。

4、运行安全、可靠: 传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧，其消毒剂本身就是污染物

二、明渠式紫外线消毒器消毒原理

优威紫外线消毒器集光学、微生物学、机械、化学、电子、流体力学等综合科学为一体。采用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的紫外C光发生装置产生的强紫外C光照射流水。当水中的细菌、病毒等受到一定剂量的紫外C光（波长253.7nm）照射后。其细胞DNA及结构被破坏，细胞再生无法进行，从而达到水的消毒和净化。而波长185nm的谱线还可以分解水中的有机物分子，产生氢基自由基并将水中有机物分子氧化为二氧化碳，达到去除TOC的目的。

三、明渠式紫外线消毒器介绍

我公司生产的明渠式紫外线消毒器是通过布置于开槽沟渠 内的紫外消毒模块上的紫外灯发出中心辐射波长为253.7nm的短波紫外线对流经沟渠的水体进行杀菌消毒，从而解决处理后的污水细菌指标的超标问题，使最终排放水体的细菌学标达到并超过国家相关排放标准及水质标准要求。

我公司生产的明渠式紫外线杀菌器的特点是，采用模块化设计，安装方便、操作简单，可根据不同处理量及用户要 求自由组合模块 ，适 用 范 围 广 ，可靠性高  。

该 系 统 杀菌 速度快、效果好，杀菌效率高，运行费用低。没有因消毒产生的二次污染，所采用的低压高强汞灯由于有效寿命大大降低了更换灯管产生的运行和维修费用

水经照射后，不会改变其物理、化学性质，也不会引起污染。操作简单，使用方便，有不同流量的定型产品供用户选用，只需要定期更换紫外线杀菌灯和清洗石英套管即可。

四、明渠式紫外线消毒器设备特点

1、选用高效率的UV-C(LL或LH)紫外杀菌灯

紫外线消毒器采用世界领先的低压高强紫外线灯管技术，灯管使用寿命保证在12000小时以上。

2、选用高透光率、高纯度的石英套管，保证紫外线透过在90%以上。

3、选用世界先进的恒定、高强度紫外线专用镇流器，能保证整个系统在复杂的情况下正常运行。

4、选用优质不锈钢作反应器（304材质）.

5、设备参照美国NSF TITLE 55号标准设计，其有效剂量为99.9％以上。

五、明渠式紫外线消毒器示意图：

六、明渠式紫外线消毒器安装示意图

注：以上为安装方式

七、明渠式紫外线消毒器工作技术参数

设备型号：UV-UVC-320-2-6

设备功率： 3.84KW

设备排架数：2排

灯管总数：12支

单个灯管功率： 320w

设备承压：0.6MPA

额定电压：交流220V±5%，

频率：50HZ

八、明渠式紫外线消毒设备安装及操作程序

1、安装及操作程序：

1.1本装置水平放置于沟渠内，通过两侧方管支架固定，紫外消毒模块上的紫外灯发出中心辐射波长为253.7nm的短波紫外线对流经沟渠的水体进行杀菌消毒

1.2设备到达场地后先对应发货单查看物品是否齐全，检查完毕后首先安装模块上的灯管及套管安装示意图如下：各排架安装完后在渠沟内安装固定方管安装图如下：

九、注意事项

1．查看套管处是否漏水，石英管内壁也不得有水珠。

2．设备必须接地保护。

4．避免紫外线直接照射人体。

5．石英套管应定期擦洗.

十、常见故障及排除方法

| 故 障 | 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 1.石英管端部漏水 | 1.石英管破裂; 2.端压盖未拧紧 3.垫圈损坏 | 1.更换石英管; 2.均匀拧紧压盖螺丝至不漏水为止,不得拧的过紧. 3.更换垫圈 |
| 2.杀菌效率低 | 1.电压低; 2.石英管外壁附着物; 3.灯管辐射强度低于70U。 4.达到灯管正常使用时间 5.超过额定流量 6.水中杂质、矿物质、悬浮物超标 | 1.调整电压; 2.清洗石英管; 3.更换灯管. 4.更换灯管 5.调整流量或加大设备 6.加过滤装置或加大设备 |
| 3.灯管不亮 | 1.溶断丝烧断; 2.灯管插座没插牢; 3.插座内部插片脱断; 4.镇流器是否损坏; 5.发光一极管是否损坏; 6.电桥是否坏; 7.灯管损坏 | 1.更换溶断丝; 2.插牢插座; 3.如插片脱焊再焊牢; 或更换插座 4.发现损坏必须更换. 5.更换灯管. |

1、石英管的拆卸：先关闭电源，，取出排架，卸下两端压盖，取出水封座内的“T”型胶圈，再慢慢抽出石英管。2、石英管的组装：操作人员不要直接用手接触石英管表面，以免弄脏而影响透明度，将石英管插入灯管对正排架末端，插入排架后套上丝帽和密封圈插上灯头，慢慢均匀拧紧丝帽，力度不能过大，以免造成石英管破裂，压紧后即可运行了。

固定架安装完成后把排架放入沟渠内的固定架上，然后把排架上的重载公头与电柜箱上的重载母头相连接然后通电测试安装完成后.沟渠水位达到要求后设备可自动运行.安装完成后如图：

# Text boxes

定州市优威环保设备科技有限公司

地址：河北省定州市长安工业园

联系人：张经理

电  话：15690211020

明渠式紫外线消毒器

使用说明书